附件：

中央空调主机管道维护保养要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机保养 |  |  |  |  |
| 1 | 更换机油 | 台 | 4 | 主机更换机油，倒氟，压缩机拆卸放掉余油，彻底清洗，彻底清除油泥及杂质；更换油滤，检查更换密封垫，氮气保压，抽真空，高压油泵加油；油封清洗，回油网清洗并更换；液滤清洗并更换；冷凝器、蒸发器拆卸机洗，保温棉覆盖；电器触点检查及各部件检查；冷却塔机洗+人工清洗。 |
| 2 | 更换油滤液滤 | 台 | 4 |  |
| 3 | 外置机油滤 | 台 | 4 |  |
| 4 | 清洗机仓 | 台 | 4 |  |
| 5 | 电器检查 | 套 | 4 |  |
| 管路清洗 |  |  |  |  |
| 1 | 清洗剂 | 桶 | 210 | 酸性，提供供应商资质、产品合格证、药剂必须有规格、浓度及防伪标识。 |
| 2 | 预膜剂 | 桶 | 20 | 中性，提供供应商资质、产品合格证、药剂必须有规格、浓度及防伪标识。 |