#### 附件

#### 项目内容

| 序号 | 名称 | 规格（mm) | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 供应室 |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*45 | 个 | 2 |
| 2 | 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 2 |
| 3 | 中效过滤器 | 595*295*534 | 个 | 2 |
| 4 | 中效过滤器 | 595*495*534 | 个 | 2 |
| 二 | 检验科 |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*45 | 个 | 2 |
| 2 | 中效过滤器 | 595*595*534 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 2 |
| 4 | 中效过滤器 | 595*495*534 | 个 | 2 |
| 5 | 中效过滤器 | 595*295*534 | 个 | 1 |
| 6 | 初效过滤器 | 595*295*45 | 个 | 1 |
| 三 | 静配中心 |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*45 | 个 | 2 |
| 2 | 中效过滤器 | 595*595*534 | 个 | 2 |
| 3 | 中效过滤器 | 595*295*534 | 个 | 1 |
| 四 | 手术室 |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*495*45 | 个 | 17 |
| 2 | 初效过滤器 | 595*295*45 | 个 | 7 |
| 3 | 中效过滤器 | 595*495*534 | 个 | 12 |
| 4 | 中效过滤器 | 595*295*534 | 个 | 8 |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*292 | 个 | 2 |
| 6 | 中效过滤器 | 592*492*292 | 个 | 2 |
| 五 | 高效过滤器 |  |  |  |
|  | 静配中心 |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 11 |
| 2 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 3 |
|  | 手术室 |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 8 |
| 2 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 个 | 12 |
| 3 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 个 | 2 |
| 4 | 高效V型过滤器 | 610*305*292 | 个 | 48 |
|  | 供应室 |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 484*484*69 | 个 | 11 |
| 2 | 高效过滤器 | 320*320*69 | 个 | 4 |

- 各级过滤器性能参数指标：

1.高效过滤器：

1.1符合 GB13554-2020相关技术参数要求；

1.2按 GB6165钠焰法检验要求，在额定风量下对粒径≥0.3μm 微粒的过滤效率应≥99.99；

1.3初阻力<220pa，终阻力容尘量≥2倍初阻力的容尘量；

1.4滤材：优质超细玻纤滤纸（耐高湿）工作温度-20~80℃，湿度≤100％，材料为防火或者阻燃性材料。

1.5密封条：5mm厚，常温 EPDM 较硬发泡体,邵氏硬度 28±5；

1.6密封胶：无溶剂型,常温双组份聚氨酯密封胶；

1.7采用机械密封形式；

1.8高效过滤器要具有阻燃、防火防潮性能、外框采用经过阳极处理的优质铝型材, 型材厚度≥1.5mm，滤框为镀锌型材（表面不带花纹），双面菱形喷塑钢护网，间隔线为进口热熔胶，外框做法按全内折做法；有隔板高效过滤器采用镀锌钢板式，无隔板高效过滤器采用铝合金外框。

2.亚高效过滤器：

2.1 符合 GB13554-2020；

（1）按 GB6165 钠焰法检验要求，在额定风量下对粒径≥0.3μm 微粒的过滤效率应≥99.99；

（2）按 GB6165检验要求，在额定风量下，初始过滤器阻力应≤120Pa；终阻力应≤300Pa；

（3）终阻力容尘量≥2倍初阻力的容尘量。

2.2 滤材：优质超细玻璃纤维（耐高湿、防火或者阻燃材料）；

2.3 防护网：菱形喷塑钢平网，厚度≥1.0mm，外框：金属边框，1.4mm-1.5mm厚，

要求表面阳极处理；

2.4 密封条：5mm 厚，常温 EPDM 较硬发泡体,邵氏硬度 28±5；

2.5 密封胶：无溶剂型,常温双组份聚氨酯密封胶；

2.6 采用机械密封形式。

3、中效过滤器:

3.1符合 GB14295-2019相关技术参数要求；

3.2额定风量下0.3～1um粒子过滤效率≥75%，1～3um粒子过滤效率大于等于90%。额定风量下初阻力≤80Pa。

3.3滤材：无纺布+熔喷+过滤棉+pp；滤袋采用超声波无缝熔合方式，需有良好的气密性及结合强度，不产生漏气或破裂；（耐高湿、防火或者阻燃材料）

3.4中效过滤器的滤框为镀锌框、边框 21mm厚金属框；

3.5中效过滤器的过滤效率按设计要求配置F6--F8级别过滤器，中效过滤器袋数按中等袋数，常用匹配袋数为主。

4、初效过滤器：

4.1符合 GB14295-2019相关技术参数要求；

4.2额定风量下2um粒子过滤效率≥50%。额定风量下初阻力≤50Pa。

4.3滤材为阻燃性优质聚酯纤维；

4.4滤框为优质铝合金型材，外框表面进行阳极处理；滤材折叠式，内附龙骨支撑，可清洗式样，出封面带护网；过滤级别：G4。

二、层流过滤器更换及检测须符合相关规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》                GB50333-2013

《洁净室施工及验收规范》                      GB50591-2010

《医院空气净化管理规范》                      WS/T 368-2012

《洁净室及相关受控环境空气过滤器应用指南》    GB/T 36370-2018

《高效空气过滤器》                            GB/T 13554-2020

《空气过滤器》                                GB/T 14295-2019